## Planilha1
Pendências Gerais (Casa de Máquinas Elevadores Sociais 1 e 2):
Manter material de apoio das manutenções em local adequado, devido ao risco de acidentes em situações de emergência.
Instalar porta de acesso da casa de máquinas de material incombustível (tipo corta-fogo, 70cm x 200cm mínimas), com abertura para fora, fechadura com chave, travamento autônomo, e avisos "PERIGO: MÁQUINAS DO ELEVADOR" e "ACESSO PROIBIDO A PESSOAS ESTRANHAS AO SERVIÇO" (conforme NBR-NM 207, item 6.3.3.1).
Adequar a ventilação da casa de máquinas com ventilação natural cruzada (dois ou mais caixilhos em paredes distintas, cada um com área efetiva mínima de 10% da área total do piso), e garantir temperatura ambiente entre +5°C e +40°C (conforme NBR-NM 207, item 6.3.5.1 e 6.3.5.2 e instrução nº 01 do GEM-RJ).
Realizar descarte correto da sobra da modernização depositada no interior da casa de máquinas.
Regularizar a ausência de uma alavanca para abertura do freio (necessária uma alavanca por máquina de tração).
Substituir luminária com baixa iluminação.
Instalar iluminação de emergência sobre as máquinas de tração e ganchos para içamentos, incluindo etiquetas de teste de carga.
Verificar escopo da modernização e providenciar correção no quadro de força de alimentação elétrica da casa de máquinas, que está fora de norma e sem aterramento adequado.
Remover jumper e providenciar separação da iluminação monofásica por elevador, assim como a instalação do disjuntor DR.
Realizar revisão geral do quadro de forças com as adequações necessárias para o cabo elétrico comprometido.
Corrigir e estabelecer sistema de aterramento TN-S no quadro elétrico, com resistência ôhmica menor ou igual a 10 ohms e aterramento individual para cada equipamento.
Pendências - Elevador Social 1:
Corrigir suporte do encoder, pois o suporte atual não estabiliza o dispositivo satisfatoriamente.
Instalar contatos de segurança do freio da máquina de tração, verificando o escopo da modernização.
Substituir todo o óleo da caixa de redução da máquina de tração e colar etiqueta com a data da substituição e a data da próxima troca de óleo.
Eliminar vazamentos da máquina de tração.
Substituir polia de tração com desgaste.
Trocar buchas dos mancais da máquina de tração e manter a lubrificação adequada.
Solicitar reparo urgente no motor com ruído elevado na operação.
Solicitar teste de funcionamento do limitador de velocidade com emissão de relatório.
Melhorar a organização e remover cabos sem utilização da fiação do quadro de comando para a caixa de corrida.
Regular o fechamento da porta da cabina, ajustando a redução de abertura e fechamento para evitar batidas.
Ajustar mola das portas de pavimento dos 6º, 5º e 4º andares.
Ajustar nivelamento de parada nos 9° e 7º andares.
Substituir cabos de tração espelhados.
Melhorar organização e tampar caixa de plugação no topo da cabina.
Avaliar escopo de modernização do operador de porta da cabina.
Reparar porta de pavimento do 8º andar, que está fora de esquadro.
Limpar e realizar a pintura do poço do elevador e marcação de segurança.
Substituir botão do primeiro pavimento com defeito.
Pendências - Elevador Social 2:
Solicitar equipe de reparo para vazamentos na máquina de tração.
Substituir todo o óleo da caixa de redução e colar etiqueta com a data da troca e a orientação da próxima troca de óleo.
Corrigir suporte do encoder, pois o componente está trabalhando com muita interferência.
Instalar contatos do freio de segurança, verificando o escopo da modernização realizada.
Avaliar, corrigir e testar o limitador de velocidade, que está operando com barulho.
Substituir cabos de tração espelhados.
Recomendar a substituição do trinco do primeiro pavimento e dos demais andares do fecho eletromecânico por modelo mais atual, visando aumentar a confiabilidade e disponibilidade do elevador, e verificar o escopo da modernização realizada, pois os fechos do social 01 foram substituídos.
Melhorar ajuste de fechamento da porta da cabina.
Substituir trinco do fecho eletromecânico do 10º andar.
Ajustar mola da porta de pavimento do 5º andar.
Limpar e realizar a pintura do poço do elevador e marcação de segurança.
Verificar emendas de guia e batidas pelo percurso das guias do elevador.
Avaliar escopo de modernização do operador de porta da cabina.
Pendências - Elevador de Serviço:
Garantir que o gancho da casa de máquinas possua marcação de carga e etiqueta de teste.
Assegurar que o aterramento do quadro de força da casa de máquinas esteja no padrão TN-S.
Posicionar a proteção da polia de tração que está ausente.
Eliminar vazamento da máquina de tração.
Instalar contatos de freio da máquina de tração que estão ausentes.
Substituir buchas dos mancais devido à falta de lubrificação nos mancais da máquina de tração.
Corrigir suporte do encoder, pois o componente está trabalhando com muita interferência.
Equalizar cabos de tração e avaliar a necessidade de substituição da polia de tração.
Substituir todo o óleo da caixa de redução da máquina de tração e colar etiqueta com a data da troca e a orientação da próxima troca de óleo.
Realizar teste de funcionamento do limitador de velocidade com emissão de laudo.
Instalar iluminação de emergência.
Regularizar janela da casa de máquinas que está fora de norma.
Substituir cabos de tração espelhados e enferrujados.
Verificar e reparar estrutura da laje da casa de máquinas.
Realizar tratamento/revitalização do topo da cabina.
Corrigir roldana da porta da cabina desalinhada.
Corrigir urgentemente o suporte da rampa eletromagnética (porca não compatível com a barra roscada).
Corrigir puxador do 9º andar sem parafuso.
Corrigir e ajustar o nivelamento de parada em todos os andares.
Corrigir urgentemente a haste do trinco do 7º andar, que está adaptada e com alto risco de falha.
Avaliar serviço de revitalização da porta de pavimento.
Corrigir IPD de pavimento do 5º andar que está inoperante.
Ajustar fecho eletromecânico do 4º andar (porta travando).
Reparar roldana da porta de pavimento do 4º andar.
Ajustar fecho eletromecânico do 1º andar (porta travando).
Avaliar serviço de revitalização dos painéis de cabina.
Limpar guias do equipamento, que apresentam grande sujidade.
Verificar escopo da modernização contratada, pois os limites inferiores não foram substituídos.
Limpar fundo do poço.
Substituir cabo do limitador de velocidade, que está empenado.

## Planilha2
Relação de não conformidades - Praia do Flamengo 116
Elevador/ Local | Categoria | Descrição da Pendência | Ação Recomendada | Responsável | Gravidade
[5 empty] | 1 | 2 | 3
Casa de Máquinas 1 e 2
Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Material de manutenção mal armazenado | Manter material de apoio das manutenções em local adequado. Risco de acidentes em situações de emergência. | Otis | 1
Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Porta de acesso da casa de máquinas fora de norma. | Instalar uma porta de material incombustível do tipo porta corta fogo, com medidas mínimas de 70 cm x 200 cm, para acesso à casa de máquinas, (NBR-NM 207, item 6.3.3.1). A porta deverá abrir para fora (não obstruir a rota de fuga), ter fechadura com chave e fechamento com travamento autônomo. Incluir os avisos: PERIGO: MÁQUINAS DO ELEVADOR e ACESSO PROIBIDO A PESSOAS ESTRANHAS AO SERVIÇO. | Cliente |  | 2
Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Ventilação deficiente e janela fora de norma | A casa de máquinas deverá ser ventilada adequadamente, com ventilação natural e cruzada (NBR-NM 207, item 6.3.5.1), garantindo a funcionalidade dos equipamentos do elevador e a segurança e conforto dos nossos colaboradores autorizados ao acesso do local. Dois ou mais caixilhos para ventilação, cada um deles instalado em paredes distintas na casa de máquinas, devem ser usados para promover o cruzamento da ventilação natural. Estes caixilhos devem ter dimensões mínimas e efetivas correspondentes a 10% da área total do piso e devem estar localizados nas faces da casa de máquinas que se dão para o meio externo. A temperatura ambiente da casa de máquinas deverá ser mantida entre + 5°C e + 40°C (NBR-NM 207, item 6.3.5.2 e instrução nº 01 do GEM-RJ). Corrigir para adequação da ventilação da casa de máquinas. | Cliente | 1
Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Sobra da modernização depositada no interior da casa de máquinas | Realizar descarte correto. | Otis | 1
Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Falta uma alavanca para abertura do freio | Item de segurança, regularizar. Necessário uma alavanca por máquina de tração. | Otis |  |  | 3
Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Luminária com baixa iluminação | Substituir luminária. | Cliente |  |  | 3
Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Falta iluminação de emergência sobre as máquinas de tração | Instalar iluminação de emergência | Cliente |  |  | 3
Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Falta ganchos para içamentos | Instalar ganchos do teto para etiqueta de teste de carga. | Cliente | 1
Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Quadro de força de alimentação elétrica da casa de máquinas, fora de norma. | Verificar escopo da modernização e providenciar correção. Item de segurança, sem aterramento adequado. | Otis/ Cliente |  |  | 3
Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Iluminação monofásica não está separada por elevador e sem disjuntor DR | Remover jumper e providenciar correção, assim como instalação do DR. | Otis/ Cliente |  |  | 3
Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Cabo elétrico comprometido - quadro de força | Realizar revisão geral do quadro de forças com as adequações necessárias. | Otis/ Cliente |  |  | 3
Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Simulação de quadro elétrico em conformidade com as normas atuais. | Corrigir e estabelecer sistema de aterramento TN-S – Valor da Resistencia Ohmica do aterramento deve ser menor ou igual a 10 ohms. Aterramento individual para cada equipamento. | Otis/ Cliente |  |  | 3
Elevador Social 1
Elevador Social 1 | Máquina de Tração | Suporte do encoder inadequado, suporte atual não estabilizar o dispositivo de forma satisfatória. | Corrigir para evitar falhas de leitura do encoder. | Otis |  | 2
Elevador Social 1 | Máquina de Tração | Ausência de contatos de segurança do freio da máquina de tração. | Item de segurança, instalar – verificar escopo da modernização. | Otis |  |  | 3
Elevador Social 1 | Máquina de Tração | Máquina de tração com óleo velho e ou misturado. | Item de segurança, Substituir todo óleo da caixa de redução, assim como colar etiqueta com a data da substituição e orientação da data da próxima troca de óleo. | Otis |  |  | 3
Elevador Social 1 | Máquina de Tração | Máquina de tração com sinais de vazamento. | Eliminar vazamentos da máquina de tração. | Otis |  |  | 3
Elevador Social 1 | Máquina de Tração | Polia de tração com desgaste | Substituir polia. | Otis |  | 2
Elevador Social 1 | Máquina de Tração | Falta lubrificação nos mancais da máquina de tração | Trocar buchas dos mancais e manter lubrificação adequado. | Otis |  |  | 3
Elevador Social 1 | Motor | Motor com elevador ruído na operação | Solicitar reparo urgente. | Otis |  |  | 3
Elevador Social 1 | Limitador de Velocidade | Limitador de velocidade | Solicitar teste de funcionamento com emissão de relatório. | Otis | 1
Elevador Social 1 | Fiação | Fiação do quadro de comando para caixa de corrida. | Melhorar a organização e remover o cabos sem utilização. | Otis | 1
Elevador Social 1 | Porta de Cabina | Porta de cabina | Regular fechamento da porta de cabina, batendo no fechamento - ajustar redução de abertura e fechamento. | Otis |  | 2
Elevador Social 1 | Portas de Pavimento | Mola das portas de pavimento | Ajustar mola dos 6º, 5º e 4º andares. | Otis |  | 2
Elevador Social 1 | Nivelamento | Desnivelamento de parada | Ajustar nivelamento 9°, 7º andares. | Otis |  | 2
Elevador Social 1 | Cabos de Tração | Cabos de tração espelhados | Substituir, cabo espelhado é um dos critérios de descarte. Item de segurança. | Otis |  |  | 3
Elevador Social 1 | Topo de Cabina | Topo de cabina do elevador | Melhorar organização e tampar caixa de plugação. | Otis | 1
Elevador Social 1 | Operador de Porta de Cabina | Operador de porta de cabina | Avaliar escopo de modernização. | Otis/ Cliente |  | 2
Elevador Social 1 | Porta de Pavimento | Porta de pavimento do 8º andar | Reparar, Porta fora de esquadro. | Otis |  | 2
Elevador Social 1 | Fundo do Poço | Fundo do poço do elevador | Limpar e realizar a pintura do poço e marcação de segurança. Item de segurança. | Otis | 1
Elevador Social 1 | Botão | Botão do primeiro pavimento com defeito | Substituir. | Otis |  | 2
Elevador Social 2
Elevador Social 2 | Máquina de Tração | Máquina de tração com vazamentos | Solicitar equipe de reparo. Item de segurança. | Otis |  |  | 3
Elevador Social 2 | Máquina de Tração | Caixa de redução com óleo velho e ou misturado | Substituir todo óleo da caixa de redução e colar etiqueta com a data da troca e a orientação da próxima troca de óleo. | Otis |  |  | 3
Elevador Social 2 | Máquina de Tração | Suporte do econder | Corrigir suporte do encoder, componente trabalhando com muita interferência. | Otis |  | 2
Elevador Social 2 | Freio de Segurança | Ausência dos contatos do freio de segurança | Item de segurança, instalar – verificar escopo da modernização realizada. | Otis |  |  | 3
Elevador Social 2 | Limitador de Velocidade | Limitador de velocidade | Item de segurança. Limitador de velocidade operando com barulho, necessário avaliação, correção e teste do dispositivo. | Otis |  |  | 3
Elevador Social 2 | Cabos de Tração | Cabos de tração espelhados | Item de segurança. Substituir. | Otis |  |  | 3
Elevador Social 2 | Fecho Eletromecânico | Fecho eletromecânico. | Recomendo a substituição do trinco do primeiro pavimento e dos demais andares, por modelo mais atual. Objetivo é aumentar a confiabilidade e disponibilidade do elevador. – verificar escopo da modernização realizada, pois os fechos do social 01 forma substituídos. | Otis/ Cliente |  | 2
Elevador Social 2 | Porta de Cabina | Porta de cabina | Melhorar ajuste de fechamento da porta de cabina. | Otis | 1
Elevador Social 2 | Fecho Eletromecânico | Fecho eletromecânico do 10º andar. | Item de segurança. Substituir trinco do 10° andar. | Otis |  |  | 3
Elevador Social 2 | Porta de Pavimento | Mola da porta de pavimento do 5º andar | Ajustar dispositivo. | Otis | 1
Elevador Social 2 | Fundo do Poço | Fundo do poço do elevador | Limpar e realizar a pintura do poço e marcação de segurança. Item de segurança. | Otis | 1
Elevador Social 2 | Guias | Guias do elevador | Verificar emendas de guia, batidas pelo percurso. | Otis |  | 2
Elevador Social 2 | Operador de Porta de Cabina | Operador de porta de cabina | Avaliar escopo de modernização do operador de porta de cabina. | Otis/ Cliente |  | 2
Elevador de Serviço
Elevador de Serviço | Casa de Máquinas | Casa de máquinas elevador de serviço | Gancho da casa de máquinas sem marcação de carga e sem etiqueta de teste. Item de segurança. | Cliente | 1
Elevador de Serviço | Casa de Máquinas | Quadro de força da casa de máquinas | Layout do quadro de força em conformidade com a norma. Necessário garantir que aterramento está no padrão TN-S. | Otis/ Cliente |  |  | 3
Elevador de Serviço | Casa de Máquinas | Ausência da proteção da polia de tração. | Posicionar. | Otis | 1
Elevador de Serviço | Máquina de Tração | Vazamento na máquina de tração | Eliminar vazamento da máquina de tração. Item de segurança. | Otis |  |  | 3
Elevador de Serviço | Freio de Segurança | Ausência dos contatos de freio da máquina de tração. | Instalar contatos. Item de segurança. | Otis |  |  | 3
Elevador de Serviço | Máquina de Tração | Falta de lubrificação nos mancais da máquina de tração | Substituir buchas dos mancais. Item de segurança. | Otis |  |  | 3
Elevador de Serviço | Máquina de Tração | Suporte do encoder | Corrigir suporte do encoder, componente trabalhando com muita interferência. | Otis |  | 2
Elevador de Serviço | Cabos de Tração | Cabos de tração sem equalizar | Equalizar cabos de tração, avaliar necessidade de substituição da polia de tração. | Otis |  | 2
Elevador de Serviço | Máquina de Tração | Óleo da máquina de tração | Substituir todo óleo da caixa de redução e colar etiqueta com a data da troca e a orientação da próxima troca de óleo. | Otis |  |  | 3
Elevador de Serviço | Limitador de Velocidade | Limitador de velocidade | Realizar teste de funcionamento com emissão de laudo. Item de segurança. | Otis | 1
Elevador de Serviço | Iluminação | Ausência da iluminação de emergência. | Instalar. Item de segurança. | Cliente |  |  | 3
Elevador de Serviço | Janela | Janela da casa de máquinas fora de norma | Regularizar. | Cliente | 1
Elevador de Serviço | Cabos de Tração | Cabos de tração espelhados e enferrujados | Substituir. Item de segurança. | Otis |  |  | 3
Elevador de Serviço | Laje | Laje da casa de máquinas | Verificar e reparar estrutura da laje da casa de máquinas. | Otis/ Cliente |  | 2
Elevador de Serviço | Topo de Cabina | Topo de cabina | Realizar tratamento/ revitalização do topo de cabina. | Otis/ Cliente |  | 2
Elevador de Serviço | Porta de Cabina | Roldana da porta de cabina desalinhada | Corrigir. | Otis |  | 2
Elevador de Serviço | Rampa Eletromagnética | Suporte rampa eletromagnética | Corrigir urgente suporte da rampa. Item de segurança. Porca não compatível com a barra roscada. | Otis |  |  | 3
Elevador de Serviço | Puxador | Puxador do 9° andar sem parafuso | Corrigir. Item de segurança. | Otis |  |  | 3
Elevador de Serviço | Nivelamento | Nivelamento de parada | Corrigir e ajustar em todos os andares. Item de segurança. | Otis |  |  | 3
Elevador de Serviço | Fecho Eletromecânico | Haste do trinco do 7° andar adaptado, risco alto de falha | Corrigir urgente. Item de segurança. | Otis |  |  | 3
Elevador de Serviço | Porta de Pavimento | Porta de pavimento | Avaliar serviço de revitalização. | Otis/ Cliente | 1
Elevador de Serviço | IPD de Pavimento | IPD de pavimento do 5° andar inoperante | Corrigir. | Otis | 1
Elevador de Serviço | Fecho Eletromecânico | Fecho eletromecânico do 4º andar | Ajustar. Porta travando. | Otis | 1
Elevador de Serviço | Porta de Pavimento | Porta de pavimento do 4º andar | Reparar roldana da porta de pavimento do 4° andar. | Otis | 1
Elevador de Serviço | Fecho Eletromecânico | Fecho eletromecânico do 1º andar | Ajustar. Porta travando. | Otis | 1
Elevador de Serviço | Painéis de Cabina | Painéis de cabina | Avaliar serviço de revitalização. | Otis/ Cliente | 1
Elevador de Serviço | Guias | Guias do equipamento | Limpar. Guias com grande sujidade. | Otis
Elevador de Serviço | Limites Inferiores | Limites inferiores | Limites não substituídos na modernização – verificar escopo da modernização contratada. | Otis |  | 2
Elevador de Serviço | Fundo do Poço | Fundo do poço | Limpar. | Otis |  | 2
Elevador de Serviço | Cabo do Limitador de Velocidade | Cabo do limitador de velocidade | Cabo empenado – Substituir. | Otis |  |  | 3

## preparada
Local | Elevador_ Local | Categoria | Descrição_da_Pendência | Ação_Recomendada | Responsável | Gravidade
Praia do Flamengo 116 | Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Material de manutenção mal armazenado | Manter material de apoio das manutenções em local adequado. Risco de acidentes em situações de emergência. | Otis | 1
Praia do Flamengo 116 | Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Porta de acesso da casa de máquinas fora de norma. | Instalar uma porta de material incombustível do tipo porta corta fogo, com medidas mínimas de 70 cm x 200 cm, para acesso à casa de máquinas, (NBR-NM 207, item 6.3.3.1). A porta deverá abrir para fora (não obstruir a rota de fuga), ter fechadura com chave e fechamento com travamento autônomo. Incluir os avisos: PERIGO: MÁQUINAS DO ELEVADOR e ACESSO PROIBIDO A PESSOAS ESTRANHAS AO SERVIÇO. | Cliente | 2
Praia do Flamengo 116 | Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Ventilação deficiente e janela fora de norma | A casa de máquinas deverá ser ventilada adequadamente, com ventilação natural e cruzada (NBR-NM 207, item 6.3.5.1), garantindo a funcionalidade dos equipamentos do elevador e a segurança e conforto dos nossos colaboradores autorizados ao acesso do local. Dois ou mais caixilhos para ventilação, cada um deles instalado em paredes distintas na casa de máquinas, devem ser usados para promover o cruzamento da ventilação natural. Estes caixilhos devem ter dimensões mínimas e efetivas correspondentes a 10% da área total do piso e devem estar localizados nas faces da casa de máquinas que se dão para o meio externo. A temperatura ambiente da casa de máquinas deverá ser mantida entre + 5°C e + 40°C (NBR-NM 207, item 6.3.5.2 e instrução nº 01 do GEM-RJ). Corrigir para adequação da ventilação da casa de máquinas. | Cliente | 1
Praia do Flamengo 116 | Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Sobra da modernização depositada no interior da casa de máquinas | Realizar descarte correto. | Otis | 1
Praia do Flamengo 116 | Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Falta uma alavanca para abertura do freio | Item de segurança, regularizar. Necessário uma alavanca por máquina de tração. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Luminária com baixa iluminação | Substituir luminária. | Cliente | 3
Praia do Flamengo 116 | Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Falta iluminação de emergência sobre as máquinas de tração | Instalar iluminação de emergência | Cliente | 3
Praia do Flamengo 116 | Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Falta ganchos para içamentos | Instalar ganchos do teto para etiqueta de teste de carga. | Cliente | 1
Praia do Flamengo 116 | Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Quadro de força de alimentação elétrica da casa de máquinas, fora de norma. | Verificar escopo da modernização e providenciar correção. Item de segurança, sem aterramento adequado. | Otis/ Cliente | 3
Praia do Flamengo 116 | Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Iluminação monofásica não está separada por elevador e sem disjuntor DR | Remover jumper e providenciar correção, assim como instalação do DR. | Otis/ Cliente | 3
Praia do Flamengo 116 | Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Cabo elétrico comprometido - quadro de força | Realizar revisão geral do quadro de forças com as adequações necessárias. | Otis/ Cliente | 3
Praia do Flamengo 116 | Casa de Máquinas 1 e 2 | Casa de Máquinas | Simulação de quadro elétrico em conformidade com as normas atuais. | Corrigir e estabelecer sistema de aterramento TN-S – Valor da Resistencia Ohmica do aterramento deve ser menor ou igual a 10 ohms. Aterramento individual para cada equipamento. | Otis/ Cliente | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 1 | Máquina de Tração | Suporte do encoder inadequado, suporte atual não estabilizar o dispositivo de forma satisfatória. | Corrigir para evitar falhas de leitura do encoder. | Otis | 2
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 1 | Máquina de Tração | Ausência de contatos de segurança do freio da máquina de tração. | Item de segurança, instalar – verificar escopo da modernização. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 1 | Máquina de Tração | Máquina de tração com óleo velho e ou misturado. | Item de segurança, Substituir todo óleo da caixa de redução, assim como colar etiqueta com a data da substituição e orientação da data da próxima troca de óleo. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 1 | Máquina de Tração | Máquina de tração com sinais de vazamento. | Eliminar vazamentos da máquina de tração. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 1 | Máquina de Tração | Polia de tração com desgaste | Substituir polia. | Otis | 2
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 1 | Máquina de Tração | Falta lubrificação nos mancais da máquina de tração | Trocar buchas dos mancais e manter lubrificação adequado. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 1 | Motor | Motor com elevador ruído na operação | Solicitar reparo urgente. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 1 | Limitador de Velocidade | Limitador de velocidade | Solicitar teste de funcionamento com emissão de relatório. | Otis | 1
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 1 | Fiação | Fiação do quadro de comando para caixa de corrida. | Melhorar a organização e remover o cabos sem utilização. | Otis | 1
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 1 | Porta de Cabina | Porta de cabina | Regular fechamento da porta de cabina, batendo no fechamento - ajustar redução de abertura e fechamento. | Otis | 2
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 1 | Portas de Pavimento | Mola das portas de pavimento | Ajustar mola dos 6º, 5º e 4º andares. | Otis | 2
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 1 | Nivelamento | Desnivelamento de parada | Ajustar nivelamento 9°, 7º andares. | Otis | 2
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 1 | Cabos de Tração | Cabos de tração espelhados | Substituir, cabo espelhado é um dos critérios de descarte. Item de segurança. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 1 | Topo de Cabina | Topo de cabina do elevador | Melhorar organização e tampar caixa de plugação. | Otis | 1
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 1 | Operador de Porta de Cabina | Operador de porta de cabina | Avaliar escopo de modernização. | Otis/ Cliente | 2
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 1 | Porta de Pavimento | Porta de pavimento do 8º andar | Reparar, Porta fora de esquadro. | Otis | 2
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 1 | Fundo do Poço | Fundo do poço do elevador | Limpar e realizar a pintura do poço e marcação de segurança. Item de segurança. | Otis | 1
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 1 | Botão | Botão do primeiro pavimento com defeito | Substituir. | Otis | 2
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 2 | Máquina de Tração | Máquina de tração com vazamentos | Solicitar equipe de reparo. Item de segurança. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 2 | Máquina de Tração | Caixa de redução com óleo velho e ou misturado | Substituir todo óleo da caixa de redução e colar etiqueta com a data da troca e a orientação da próxima troca de óleo. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 2 | Máquina de Tração | Suporte do econder | Corrigir suporte do encoder, componente trabalhando com muita interferência. | Otis | 2
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 2 | Freio de Segurança | Ausência dos contatos do freio de segurança | Item de segurança, instalar – verificar escopo da modernização realizada. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 2 | Limitador de Velocidade | Limitador de velocidade | Item de segurança. Limitador de velocidade operando com barulho, necessário avaliação, correção e teste do dispositivo. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 2 | Cabos de Tração | Cabos de tração espelhados | Item de segurança. Substituir. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 2 | Fecho Eletromecânico | Fecho eletromecânico. | Recomendo a substituição do trinco do primeiro pavimento e dos demais andares, por modelo mais atual. Objetivo é aumentar a confiabilidade e disponibilidade do elevador. – verificar escopo da modernização realizada, pois os fechos do social 01 forma substituídos. | Otis/ Cliente | 2
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 2 | Porta de Cabina | Porta de cabina | Melhorar ajuste de fechamento da porta de cabina. | Otis | 1
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 2 | Fecho Eletromecânico | Fecho eletromecânico do 10º andar. | Item de segurança. Substituir trinco do 10° andar. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 2 | Porta de Pavimento | Mola da porta de pavimento do 5º andar | Ajustar dispositivo. | Otis | 1
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 2 | Fundo do Poço | Fundo do poço do elevador | Limpar e realizar a pintura do poço e marcação de segurança. Item de segurança. | Otis | 1
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 2 | Guias | Guias do elevador | Verificar emendas de guia, batidas pelo percurso. | Otis | 2
Praia do Flamengo 116 | Elevador Social 2 | Operador de Porta de Cabina | Operador de porta de cabina | Avaliar escopo de modernização do operador de porta de cabina. | Otis/ Cliente | 2
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Casa de Máquinas | Casa de máquinas elevador de serviço | Gancho da casa de máquinas sem marcação de carga e sem etiqueta de teste. Item de segurança. | Cliente | 1
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Casa de Máquinas | Quadro de força da casa de máquinas | Layout do quadro de força em conformidade com a norma. Necessário garantir que aterramento está no padrão TN-S. | Otis/ Cliente | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Casa de Máquinas | Ausência da proteção da polia de tração. | Posicionar. | Otis | 1
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Máquina de Tração | Vazamento na máquina de tração | Eliminar vazamento da máquina de tração. Item de segurança. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Freio de Segurança | Ausência dos contatos de freio da máquina de tração. | Instalar contatos. Item de segurança. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Máquina de Tração | Falta de lubrificação nos mancais da máquina de tração | Substituir buchas dos mancais. Item de segurança. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Máquina de Tração | Suporte do encoder | Corrigir suporte do encoder, componente trabalhando com muita interferência. | Otis | 2
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Cabos de Tração | Cabos de tração sem equalizar | Equalizar cabos de tração, avaliar necessidade de substituição da polia de tração. | Otis | 2
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Máquina de Tração | Óleo da máquina de tração | Substituir todo óleo da caixa de redução e colar etiqueta com a data da troca e a orientação da próxima troca de óleo. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Limitador de Velocidade | Limitador de velocidade | Realizar teste de funcionamento com emissão de laudo. Item de segurança. | Otis | 1
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Iluminação | Ausência da iluminação de emergência. | Instalar. Item de segurança. | Cliente | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Janela | Janela da casa de máquinas fora de norma | Regularizar. | Cliente | 1
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Cabos de Tração | Cabos de tração espelhados e enferrujados | Substituir. Item de segurança. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Laje | Laje da casa de máquinas | Verificar e reparar estrutura da laje da casa de máquinas. | Otis/ Cliente | 2
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Topo de Cabina | Topo de cabina | Realizar tratamento/ revitalização do topo de cabina. | Otis/ Cliente | 2
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Porta de Cabina | Roldana da porta de cabina desalinhada | Corrigir. | Otis | 2
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Rampa Eletromagnética | Suporte rampa eletromagnética | Corrigir urgente suporte da rampa. Item de segurança. Porca não compatível com a barra roscada. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Puxador | Puxador do 9° andar sem parafuso | Corrigir. Item de segurança. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Nivelamento | Nivelamento de parada | Corrigir e ajustar em todos os andares. Item de segurança. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Fecho Eletromecânico | Haste do trinco do 7° andar adaptado, risco alto de falha | Corrigir urgente. Item de segurança. | Otis | 3
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Porta de Pavimento | Porta de pavimento | Avaliar serviço de revitalização. | Otis/ Cliente | 1
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | IPD de Pavimento | IPD de pavimento do 5° andar inoperante | Corrigir. | Otis | 1
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Fecho Eletromecânico | Fecho eletromecânico do 4º andar | Ajustar. Porta travando. | Otis | 1
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Porta de Pavimento | Porta de pavimento do 4º andar | Reparar roldana da porta de pavimento do 4° andar. | Otis | 1
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Fecho Eletromecânico | Fecho eletromecânico do 1º andar | Ajustar. Porta travando. | Otis | 1
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Painéis de Cabina | Painéis de cabina | Avaliar serviço de revitalização. | Otis/ Cliente | 1
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Guias | Guias do equipamento | Limpar. Guias com grande sujidade. | Otis | 4
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Limites Inferiores | Limites inferiores | Limites não substituídos na modernização – verificar escopo da modernização contratada. | Otis | 2
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Fundo do Poço | Fundo do poço | Limpar. | Otis | 2
Praia do Flamengo 116 | Elevador de Serviço | Cabo do Limitador de Velocidade | Cabo do limitador de velocidade | Cabo empenado – Substituir. | Otis | 3

## Gravidade
Descrição_da_gravidade | Gravidade
Baixa | 1
Média | 2
Alta | 3
Erro | 4